	办理科室
	
	经办人
	
	打印份数
	

	分管领导
	
	审批领导
	
	审批时间
	


长子环函〔2024〕5号 

长治市生态环境局长子分局

关于亚行贷款长治长子经济技术开发区污水处理和中水回用项目环境影响报告书的批复

长子经济技术开发区管理委员会：

    你单位报送的《亚行贷款长治长子经济技术开发区污水处理和中水回用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及报批申请已收悉。经我局研究现批复如下：
该项目（项目代码：2306-140000-89-01-925801）东部装备制造与食品加工产业园污水处理厂厂址位置在长子县丹朱镇霍尔辛赫煤矿北侧、鲍庄村南侧约650m处。南部现代物流与环保产业园污水处理厂厂址位置在兴旺庄村东北侧282m处。建设内容主要包括：东部装备制造与食品加工产业园建设一座污水处理厂，处理规模为5000m3/d；配套新建污水收集管网共计1500m，中水回用管道7500m。南部现代物流与环保产业园建设一座污水处理厂，处理规模为3000m3/d。新建污水管道共计21160m，中水回用管道2000m。配套建设其它附属设施。项目总投资24764.39万元，其中环保投资777万元。

一、该项目建设符合国家有关产业政策，在全面落实《报告书》提出的各项生态保护及污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设及运行中应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，降低对周边环境的影响，并做好以下几方面工作：

(一)加强施工期环境管理

1、加强施工扬尘管控。施工期应严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，确保建筑工地扬尘污染控制达到“六个百分之百”要求。施工中使用商品混凝土，不在现场搅拌，混凝土运输采用密封罐车；土方开挖设置围挡；在拆迁过程中必须采取拆前采用高压水枪进行喷淋洒水湿润、拆除过程中洒水降尘；对运输车辆采取限速、加盖篷布、保证物料不遗撒外漏；设置洗车平台，对出厂车辆进行冲洗，防止泥土粘带；对工地内裸露地面，应覆盖防尘布或防尘网。使用非道路移动机械，废气排放按照《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）规定的Ⅲ类排气烟度限值标准执行。施工中使用商品沥青，不在现场搅拌，沥青摊铺采用机械化作业，选用配有沥青烟消除装置的机械设备。

2、施工期间产生的施工废水和生活污水经收集沉淀处理后用于施工场地洒水抑尘，不得外排。

3、合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，选用辐射噪声小、振动小的低噪声设备，确保施工场地噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

4、施工期间产生的多余弃土及建筑垃圾进行分类收集，能回收利用的要回收利用，不能回收利用的要在合适地点收集，同时及时清运，不得长期堆存影响环境；生活垃圾收集后及时清运至环卫部门指定地点处置，不得随地丢弃。

(二)加强运营期环境管理

1、落实大气污染防治措施。东部装备制造与食品加工产业园污水处理厂和南部现代物流与环保产业园污水处理厂产生的恶臭气体收集后分别经生物滤池处理后通过15m高排气筒排放；无组织排放厂界浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级排放标准最高允许排放限制要求。

2、严格落实水环境保护措施。项目自身废水及收集的废水采取“粗格栅+细格栅+旋流沉砂池+调节池+A2/O工艺+辐流式二沉池+絮凝+沉淀+过滤+臭氧接触池+活性炭吸附池+臭氧消毒”进行处理，处理后全部回用不外排。

3、落实噪声污染防治措施。采取基础减振、隔音封闭和厂区绿化等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、做好固体废物的分类处置和综合利用。规范设置危废暂存间，收集的危险废物定期交由有危废处理资质的单位进行处置，危险废物临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。生活垃圾定期交由当地环卫部门收运。

四、按要求做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，根据应急状态启动应急响应程序，确保其合理有效控制和降低环境风险。

五、工程建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后，必须按规定程序技术规范进行竣工环境保护验收，经验收合格后，工程方可正式投入运行。

六、本项目《报告书》经批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺、生态保护和污染防治对策措施发生重大变化的，或自批准之日起满5年方决定项目开工建设的，你单位须重新向我局报批《报告书》。

七、长子生态环境保护综合行政执法队负责本项目施工期和运营期的日常监督管理工作。

长治市生态环境局长子分局

2024年2月5日

